## Rp HESAP
RADSAN-AKTİF PARATONER SEVİYE VE YÜKSEKLİĞE GÖRE KORUMA YARIÇAPI HESABI
Rp2 = h( 2D-h) + ΔL( 2D+ΔL) h≥5 m İSE
Bu formülde;
D: Yıldırım ilerleme adımı ya da yıldırımın yol boyunca atlama aralığıdır. Bu nedenle koruma seviyesi parametresidir. Yuvarlanan küre metodu için kürenin yarıçapıdır.
YK Seviye-I için D= 20 m
YK Seviye-II için D= 30 m
YK Seviye-III için D= 45 m
YK Seviye-IV için D= 60 m
ΔL (m) = V(m/μs). (ΔT(m/μs) formülünden hesaplanmakta olup;
V: Kılavuz(öncü) yıldırımın ölçülmüş ortalama hızı NF C 17102 den, V=1m/μs dir.
ΔT : Paratonerin erken iyon yayma süresidir. Her ürün içim test sonucu belirlenir
ΔL : ΔT sürede iyonların yıldırıma doğru katettiği yoldur. Uyarım yolu da denir. Her model ürün için test sonucu belirlenen ΔT değeri ile hesaplanır.
h : Aktif paratoner yüksekliği (m)
Rp : Koruma yarıçapı (m)
Rp = (h( 2D-h) + ΔL( 2D+ΔL))1/2 h≥5 m İSE
SARI RENKLİ HÜCRELERE DEĞERLERİ GİRİNİZ
KORUMA YARIÇAPI HESAPLAMA h≥5 m
| YK seviyesi | 1 | ΔL(m) | 60 | Rp | 78.5812 | m
| D(m) | 20 | h(m) | 5
Eğer 2 m ≤ h ≤ 5 m ise KORUMA YARIÇAPI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANIR.
Rp = h x Rp(5) / 5 |  |  | h(m) | 2 | Rp | 31.4325 | m
|  |  | Rp(5) | 78.5812
h= | 5 | ∆L | #REF! | ∆T= | #REF! | Rp(5)= | #REF!
D= | #REF! | V= | 1 | RİSK SEVİYESİ | #REF!