## ana
RADSAN-Ed DOKUNMA GERİLİMİ HESABI-ŞALT SAHALARI VE AĞ TOPRAKLAMALARI İÇİN
| Boyuna paralel iletken sayısı |  |  |  |  | na | 25 | ad | 25
| Enine paralel iletken sayısı |  |  |  |  | nb | 25 | ad | 0.29944
| Çubuk elektrod boyu |  |  |  |  | l | 3 | m
| Çubuk Elektrod sayısı |  |  |  |  | nc | 10 | ad
| Parelel iletkenler arası mesafe |  |  |  |  | D | 4 | m
| İletken gömme derinliği |  |  |  |  | h | 1 | m
| İletken çapı |  |  |  |  | d | 0.008 | m
| Toprak özgül direnci |  |  |  |  | r | 2000 | W-m
| Kısa devre akımı |  |  |  |  | Ik | 1600 | A
| Topraklama ağındaki toplam iletken boyu |  |  |  |  | L | 4800 | m
| Arıza akım süresi (Kısa devre arızası) |  |  |  |  | tarıza | 0.1 | sn
| Tesis zemini özgül direnci |  |  |  |  | ryüzey | 5 | W-m
n=(na . nb)0,5
| n(ad) | 25 | Efektif paralel iletken sayısı
Lc = l . nc
| Lc(m) | 30 | Toplam çubuk elektrod boyu
Km=(1/2.p).ln(D2/16.h.d)+(1/p).ln((3/4).(5/6).(7/8)....)
| Km | 0.29944 | Katsayı
Ki = 0,656+0,172.n
| Ki | 4.956 | Katsayı
Em=Km . Ki . r . Ik / (L+Lc)
| Em(v) | 983.1898 | Ağ topraklayıcı göz gerilimi
Ea= 0,15 . Em
| Ea(v) | 147.4785 | Adım gerilimi
| Dokunma gerilimi |  |  | Tesiste izin verilecek en büyük dokunma gerilimi
| Ed = 0,75 . Em |  |  | Edmax = (116+0,25.ryüzey) / ta0,5
| Ed(v) | 737.3924 | > | Edmax(v) | 370.7771
| SONUÇ | UYGUN DEĞİLDİR
TOPRAKLAMA HESABI

## formül (hidden)
1 | 3 | 4 | 0.75 | 0.75 |  | 0.22913 |  | 23
2 | 5 | 6 | 0.83333 | 0.625 |  |  | LN1 | 4.8283
3 | 7 | 8 | 0.875 | 0.54688 |  |  | LN2 | -1.4735
4 | 9 | 10 | 0.9 | 0.49219
5 | 11 | 12 | 0.91667 | 0.45117
6 | 13 | 14 | 0.92857 | 0.41895
7 | 15 | 16 | 0.9375 | 0.39276
8 | 17 | 18 | 0.94444 | 0.37094
9 | 19 | 20 | 0.95 | 0.35239
10 | 21 | 22 | 0.95455 | 0.33638
11 | 23 | 24 | 0.95833 | 0.32236
12 | 25 | 26 | 0.96154 | 0.30996
13 | 27 | 28 | 0.96429 | 0.29889
14 | 29 | 30 | 0.96667 | 0.28893
15 | 31 | 32 | 0.96875 | 0.2799
16 | 33 | 34 | 0.97059 | 0.27167
17 | 35 | 36 | 0.97222 | 0.26412
18 | 37 | 38 | 0.97368 | 0.25717
19 | 39 | 40 | 0.975 | 0.25074
20 | 41 | 42 | 0.97619 | 0.24477
21 | 43 | 44 | 0.97727 | 0.23921
22 | 45 | 46 | 0.97826 | 0.23401
23 | 47 | 48 | 0.97917 | 0.22913 | 0.22913
24 | 49 | 50 | 0.98 | 0.22455
25 | 51 | 52 | 0.98077 | 0.22023
26 | 53 | 54 | 0.98148 | 0.21615
27 | 55 | 56 | 0.98214 | 0.21229
28 | 57 | 58 | 0.98276 | 0.20863
29 | 59 | 60 | 0.98333 | 0.20516
30 | 61 | 62 | 0.98387 | 0.20185
31 | 63 | 64 | 0.98438 | 0.19869
32 | 65 | 66 | 0.98485 | 0.19568
33 | 67 | 68 | 0.98529 | 0.19281
34 | 69 | 70 | 0.98571 | 0.19005
35 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.18741
36 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.18481
37 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.18224
38 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.17971
39 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.17721
40 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.17475
41 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.17233
42 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.16993
43 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.16757
44 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.16525
45 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.16295
46 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.16069
47 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.15846
48 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.15625
49 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.15408
50 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.15194
51 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.14983
52 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.14775
53 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.1457
54 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.14368
55 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.14168
56 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.13971
57 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.13777
58 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.13586
59 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.13397
60 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.13211
61 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.13028
62 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.12847
63 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.12668
64 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.12492
65 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.12319
66 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.12148
67 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.11979
68 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.11813
69 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.11649
70 | 71 | 72 | 0.98611 | 0.11487