KYORİTSU 6016 çok fonksiyonlu test cihazı İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla topraklama, izolasyon, süreklilik, loop, PSC (kısa devre akımı), PFC (muhtemel kaçak akım), RCD (kaçak akım rölesi testi), voltaj, frekans ve faz sırası ölçümü yapılacaktır.

- Cihazın anti trip teknolojisi (ATT) olmalıdır, yani gerektiğinde kaçak akım rölesini attırmadan test yapabilmelidir.

- Cihaz 3 kutuplu 2 kazıklı ve prizden topraklama direnci ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaz prizden Faz-Toprak (PFC) ve Faz-Nötr (PSC) testleri yapabilmelidir.

- Cihaz 10/30/100/300/500/1000mA’lik kaçak akım rölelerinin açma zamanını  ½, 1 ve 5 katı ile test edebilmelidir.

- Cihaz  RCD (kaçak akım) testinde  otomatik test yapabilmelidir.

- Auto Ramp testi ile 10/30/100/500mA sigortaların açma akımını test edebilmelidir.

- 3 kutuplu topraklama direnci ölçümünde 20/200/2000Ω kademelerine sahip olmalıdır.

- Prizden PSC (beklenen kısa devre akımı) testi yaparak sistemin çekeceği akımı test edebilmeli.

- USB ile bilgisayar bağlantısı olmalı.

- 1000 veriyi hafızaya alma özelliği bulunmalı.

- Cihaz yanında ana test probu, uzatılmış test probu, dağıtım panosu test probu sigortası, toprak test probları ve yardımcı toprak çubukları, test probu taşıma torbası, taşıma çantası, Türkçe kullanma kılavuzu, pilleri, USB adaptörü ve bilgisayar yazılımıyla beraber teslim edilmelidir.

- Uyumlu olması gereken standartlar: IEC61010-1:2001, CAT III.300V Kirlilik Derecesi 2, IEC61557-1,2,3,4,5,6,7,:2007, -10:2001, IEC61010-031:2002

- Ağırlığı yaklaşık 1350g olmalıdır.

- 8 adet LR6 pille çalışmalıdır.